## Reference
از ST35.8 به P235GH TC2؛ جایگزینی کاربردی، نه یکسان‌بودن دو استاندارد
لوله آتشخوار و تیوب بویلر؛ از ST35.8 تا P235GH
https://niktrd.com/boiler-tube-st35-8
موضوع | ST35.8 / DIN 17175 | P235GH / EN 10216-2:2024 | رابطه فنی
جایگاه | مرجع قدیمی و رایج بازار | مسیر جاری EN برای تیوب بدون درز تحت فشار دمای بالا | در تعریف فنی جدید، استاندارد جاری به‌صورت کامل ذکر می‌شود و ST35.8 در صورت نیاز فقط به‌عنوان مرجع قدیمی (Legacy Reference) باقی می‌ماند
حداقل تنش تسلیم P235GH تا ضخامت 16 mm | — | 235 MPa | برای مقایسه خواص از جدول همان ویرایش استفاده شود، نه تطبیق نام گرید
شرایط تحویل P235GH | طبق DIN 17175 قراردادی | نرمال‌سازی (+N) ؛ بازه آستنیته‌کردن 880 °C تا 940 °C در ویرایش 2024 | شرایط تحویل باید با استاندارد حاکم تطبیق داده شود
دسته آزمون | ساختار آزمون DIN قدیمی | TC1 / TC2؛ تمرکز این مقایسه بر TC2 است. | TC2 بخشی از تعریف استانداردی محصول است و از نام ST35.8 قابل استنتاج نیست